## данные от заводов
Справочная информация о технических характеристиках грозотросов, предоставленная заводами-производителями
Грозозащитные тросы производства ООО "Сарансккабель - оптика"
№ п/п | Наименование (марка) грозотроса | I (максимально допустимый ток), А | T, максимально допустимая температура , °С | R постоянному току при 20 °С, Ом/км | Xвн, Ом/км | Сечение, мм2 | Диаметр троса, см | Масса стали, кг/км | Примечение изготовителя
1 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-8,2/43 (код 0106) | 154.1 | 85 | 2.444 | 0.287 | 36.07 | 0.815 | 201
2 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-8,5/43 (код 0348) | 156.5 | 85 | 2.427 | 0.284 | 36.43 | 0.85 | 201 | *Исходные данные для расчёта максимального тока.
3 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-8,7/48 (код 0383) | 165.6 | 85 | 2.194 | 0.282 | 40.04 | 0.87 | 223.9 | Погодные условия:
4 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-9,0/50 (код 0110) | 170.2 | 85 | 2.117 | 0.28 | 41.65 | 0.9 | 231.8 | температуре окружающей среды: 0°С,
5 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-9,0/50 (код 0146) | 171.4 | 85 | 2.088 | 0.28 | 42.22 | 0.9 | 234.5 | ветер: 0,61 м/с(штиль) направленный перпендикулярно к кабелю,
6 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-9,2/53 (код 0024) | 177 | 85 | 1.982 | 0.279 | 44.43 | 0.92 | 248.1 | атмосферный воздух: чистый,
7 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-9,4/35 (код 0357) | 244.6 | 85 | 1.051 | 0.278 | 47.3 | 0.94 | 132.5 | время суток: 12 часов дня.
8 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-9,6/60 (код 0287) | 190.9 | 85 | 1.746 | 0.276 | 50.27 | 0.96 | 282.3 | При указанном токе, температура кабеля не превысит допустимого значения плюс 85°С при длительном нагреве.
9 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-9,6/48 (код 0374) | 173.2 | 85 | 2.12 | 0.276 | 42.91 | 0.96 | 222.9 | **В конструкции применяются стальные проволоки, плакированные алюминием. Масса стали указана без алюминиевого покрытия.
10 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-9,8/58 (код 0360) | 189.3 | 85 | 1.797 | 0.275 | 48.83 | 0.98 | 273.5
11 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-9,8/48 (код 0220) | 174.5 | 85 | 2.115 | 0.275 | 43.09 | 0.98 | 222.9
12 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-9,9/52 (код 0048) | 240.6 | 85 | 1.115 | 0.275 | 54.67 | 0.985 | 222.9
13 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-10,1/62 (код 0342) | 199.8 | 85 | 1.641 | 0.273 | 53.39 | 1.01 | 300.2
14 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-10,1/39 (код 0353) | 265.7 | 85 | 0.928 | 0.273 | 53.39 | 1.01 | 150.1
15 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-10,2/62 (код 0155) | 200.4 | 85 | 1.64 | 0.272 | 53.45 | 1.02 | 300.2
16 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-10,3/56 (код 0264) | 249.4 | 85 | 1.065 | 0.272 | 58.44 | 1.03 | 243.1
17 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-10,5/39 (код 0351) | 305 | 85 | 0.718 | 0.271 | 61.81 | 1.045 | 132.3
18 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-10,6/51 (код 0134) | 264 | 85 | 0.966 | 0.27 | 59.86 | 1.06 | 225.1
19 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-10,6/42 (код 0097) | 285.5 | 85 | 0.826 | 0.27 | 59.86 | 1.06 | 168.9
20 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-10,9/61 (код 0314) | 266.4 | 85 | 0.964 | 0.268 | 64.27 | 1.09 | 266.9
21 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11/62 (код 0017) | 285.8 | 85 | 0.84 | 0.268 | 68.73 | 1.095 | 263.4
22 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-11/65 (код 0202) | 208 | 85 | 1.59 | 0.268 | 56.53 | 1.1 | 301.5
23 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-11/48 (код 0203) | 254.6 | 85 | 1.061 | 0.268 | 56.53 | 1.1 | 201
24 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,1/68 (код 0045) | 269.4 | 85 | 0.95 | 0.267 | 68.1 | 1.105 | 301.5
25 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,1/51 (код 0043) | 306.9 | 85 | 0.732 | 0.267 | 68.1 | 1.105 | 201
26 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,2/89 (код 0259) | 237.8 | 85 | 1.226 | 0.267 | 70.98 | 1.115 | 405.2
27 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,2/62 (код 0332) | 295.3 | 85 | 0.795 | 0.267 | 70.98 | 1.115 | 263.4
28 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-11,3/70 (код 0077) | 273.7 | 85 | 0.932 | 0.266 | 69.97 | 1.13 | 310.6
29 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-11,3/60 (код 0078) | 297.5 | 85 | 0.789 | 0.266 | 69.97 | 1.13 | 248.5
30 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-11,3/45 (код 0109) | 329.8 | 85 | 0.642 | 0.266 | 69.97 | 1.13 | 155.3
31 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,4/68 (код 0302) | 295.5 | 85 | 0.802 | 0.266 | 73.56 | 1.135 | 291.7
32 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,4/60 (код 0252) | 312.9 | 85 | 0.715 | 0.266 | 73.56 | 1.135 | 243.1
33 | ОКГТ-ц-1-24-(G.652)-11,5/77 (код 0001) | 283.9 | 85 | 0.873 | 0.265 | 76.02 | 1.145 | 347.8
34 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-11,5/75 (код 0081) | 281.2 | 85 | 0.892 | 0.265 | 74.13 | 1.15 | 334.9
35 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-11,5/64 (код 0079) | 306.3 | 85 | 0.752 | 0.265 | 74.13 | 1.15 | 268
36 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,5/59 (код 0049) | 325.6 | 85 | 0.664 | 0.265 | 76.02 | 1.145 | 231.8
37 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-11,5/71 (код 0255) | 282.8 | 85 | 0.882 | 0.265 | 72.65 | 1.15 | 315.9
38 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,6/91 (код 0299) | 248.3 | 85 | 1.147 | 0.265 | 75.81 | 1.155 | 433.5
39 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,7/75 (код 0331) | 290.3 | 85 | 0.844 | 0.264 | 76 | 1.167 | 334.9
40 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,7/48 (код 0073) | 348.4 | 85 | 0.586 | 0.264 | 76 | 1.167 | 167.5
41 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-11,8/79 (код 0378) | 285.4 | 85 | 0.879 | 0.263 | 77.12 | 1.18 | 358.3
42 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-11,9/94 (код 0356) | 254.3 | 85 | 1.113 | 0.263 | 78.27 | 1.19 | 445.8
43 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-11,9/75 (код 0075) | 290.4 | 85 | 0.853 | 0.263 | 75.9 | 1.19 | 334.9
44 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-11,9/64 (код 0102) | 315.3 | 85 | 0.724 | 0.263 | 75.9 | 1.19 | 268
45 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-11,9/54 (код 0128) | 338.2 | 85 | 0.629 | 0.263 | 75.9 | 1.19 | 201
46 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-11,9/48 (код 0096) | 349.2 | 85 | 0.59 | 0.263 | 75.9 | 1.19 | 167.5
47 | ОКГТ-ц-1-24-(G.652)-12/78 (код 0055) | 311.6 | 85 | 0.743 | 0.262 | 82.11 | 1.195 | 341.7
48 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-12/53 (код 0172) | 363.5 | 85 | 0.546 | 0.262 | 82.11 | 1.195 | 186.4
49 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12/94 (код 0234) | 255 | 85 | 1.112 | 0.262 | 78.34 | 1.2 | 445.8
50 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12/68 (код 0379) | 318.7 | 85 | 0.712 | 0.262 | 78.34 | 1.2 | 283.7
51 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,1/82 (код 0020) | 294.6 | 85 | 0.837 | 0.262 | 80.5 | 1.21 | 372.2
52 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,1/62 (код 0084) | 339 | 85 | 0.632 | 0.262 | 80.5 | 1.21 | 248.1
53 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-12,2/91 (код 0341) | 291.2 | 85 | 0.859 | 0.261 | 84.36 | 1.215 | 421.4
54 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-12,2/83 (код 0175) | 245.5 | 85 | 1.211 | 0.261 | 73.42 | 1.22 | 400.3
55 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-12,2/52 (код 0174) | 325.3 | 85 | 0.69 | 0.261 | 73.42 | 1.22 | 200.1
56 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,3/52 (код 0338) | 370.8 | 85 | 0.534 | 0.261 | 83.05 | 1.232 | 180.1
57 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12,3/78 (код 0083) | 314.3 | 85 | 0.743 | 0.261 | 82.43 | 1.232 | 341.7
58 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,5/87 (код 0085) | 317.5 | 85 | 0.735 | 0.26 | 87.53 | 1.252 | 386.4
59 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,5/74 (код 0132) | 344.6 | 85 | 0.624 | 0.26 | 87.53 | 1.252 | 309.1
60 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,5/62 (код 0082) | 369.7 | 85 | 0.542 | 0.26 | 87.53 | 1.252 | 231.8
61 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,5/55 (код 0015) | 381.5 | 85 | 0.509 | 0.26 | 87.53 | 1.252 | 193.2
62 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12,5/84 (код 0005) | 322.1 | 85 | 0.714 | 0.26 | 87.01 | 1.252 | 368.4
63 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-12,6/87 (код 0002) | 326.3 | 85 | 0.697 | 0.259 | 89.76 | 1.255 | 386.4
64 | ОКГТ-ц-1-24-(G.652)-12,6/75 (код 0053) | 352.5 | 85 | 0.597 | 0.259 | 89.76 | 1.255 | 309.1
65 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-12,6/62 (код 0074) | 377 | 85 | 0.522 | 0.259 | 89.76 | 1.255 | 231.8
66 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-12,6/56 (код 0022) | 388.7 | 85 | 0.491 | 0.259 | 89.76 | 1.255 | 193.2
67 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12,6/51 (код 0320) | 394.4 | 85 | 0.478 | 0.259 | 88.66 | 1.26 | 162.1
68 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12,6/44 (код 0281) | 406.1 | 85 | 0.451 | 0.259 | 88.66 | 1.26 | 121.6
69 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12,6/103 (код 0364) | 270.8 | 85 | 1.014 | 0.259 | 85.89 | 1.26 | 489.2
70 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,8/111 (код 0322) | 282.6 | 85 | 0.94 | 0.258 | 92.49 | 1.28 | 529.3
71 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12,8/85 (код 0204) | 336.2 | 85 | 0.664 | 0.258 | 90.98 | 1.28 | 372.7
72 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-12,8/55 (код 0160) | 395.8 | 85 | 0.479 | 0.258 | 90.98 | 1.28 | 186.4
73 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,8/86 (код 0071) | 342.8 | 85 | 0.64 | 0.258 | 92.82 | 1.284 | 372.7
74 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-12,8/66 (код 0072) | 382.8 | 85 | 0.513 | 0.258 | 92.82 | 1.284 | 248.5
75 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13/116 (код 0025) | 290.1 | 85 | 0.898 | 0.257 | 96.64 | 1.295 | 555.3
76 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13/49 (код 0036) | 426.2 | 85 | 0.416 | 0.257 | 96.64 | 1.295 | 141.8
77 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13/93 (код 0026) | 342.8 | 85 | 0.643 | 0.257 | 96.64 | 1.295 | 413.5
78 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13/80 (код 0179) | 370.3 | 85 | 0.551 | 0.257 | 96.64 | 1.295 | 330.8
79 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13/60 (код 0027) | 408 | 85 | 0.454 | 0.257 | 96.64 | 1.295 | 206.8
80 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-13/114(код 0247) | 287.4 | 85 | 0.917 | 0.257 | 94.81 | 1.3 | 542.9
81 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13/112 (код 0229) | 285.5 | 85 | 0.929 | 0.257 | 93.56 | 1.3 | 534.8
82 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13/97 (код 0262) | 321.7 | 85 | 0.732 | 0.257 | 93.56 | 1.3 | 441.6
83 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13/62 (код 0246) | 393.5 | 85 | 0.489 | 0.257 | 93.56 | 1.3 | 224.2
84 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13,1/93 (код 0122) | 336.9 | 85 | 0.671 | 0.257 | 94.72 | 1.312 | 413.5
85 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13,1/59 (код 0091) | 402.9 | 85 | 0.469 | 0.257 | 94.72 | 1.312 | 206.8
86 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-13,3/77 (код 0273) | 344.6 | 85 | 0.647 | 0.256 | 89.61 | 1.332 | 324.2
87 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-13,3/57 (код 0272) | 384.7 | 85 | 0.519 | 0.256 | 89.61 | 1.332 | 202.6
88 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13,4/101 (код 0303) | 350.5 | 85 | 0.626 | 0.256 | 102.27 | 1.335 | 454.3
89 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13,4/58 (Код 0148) | 432.6 | 85 | 0.411 | 0.256 | 102.27 | 1.335 | 186.4
90 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-13,4/123 (код 0355) | 301.5 | 85 | 0.848 | 0.255 | 102.39 | 1.34 | 587.2
91 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-13,4/90 (код 0293) | 373 | 85 | 0.554 | 0.255 | 102.39 | 1.34 | 386.2
92 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13,4/96 (код 0118) | 352 | 85 | 0.622 | 0.255 | 99.93 | 1.34 | 425
93 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-13,4/97 (код 0008) | 358.7 | 85 | 0.6 | 0.255 | 101.77 | 1.344 | 425
94 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13,6/83 (код 0237) | 398.3 | 85 | 0.489 | 0.255 | 104.77 | 1.355 | 334.9
95 | ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-13,6/61 (код 0382) | 437.1 | 85 | 0.406 | 0.255 | 104.77 | 1.355 | 201
96 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-13,6/50 (код 0168) | 455.4 | 85 | 0.374 | 0.255 | 104.77 | 1.355 | 134
97 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-13,6/97 (код 0292) | 366.1 | 85 | 0.58 | 0.254 | 103.76 | 1.36 | 425
98 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13,6/110 (код 0370) | 333.7 | 85 | 0.698 | 0.254 | 102.5 | 1.36 | 506.1
99 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-13,6/41 (код 0350) | 463.4 | 85 | 0.362 | 0.254 | 102.5 | 1.36 | 81
100 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-13,7/92 (код 0265) | 345 | 85 | 0.656 | 0.254 | 97.13 | 1.37 | 403.8
101 | ОКГТ-ц-1-16(G.652)-14/60 (код 0142) | 461.8 | 85 | 0.37 | 0.253 | 111.32 | 1.395 | 186.4
102 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-14/119 (код 0276) | 302.5 | 85 | 0.864 | 0.253 | 101.98 | 1.4 | 567.3
103 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-14/95 (код 0308) | 390.3 | 85 | 0.519 | 0.253 | 108.32 | 1.4 | 403.8
104 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-14/65 (код 0170) | 445.2 | 85 | 0.399 | 0.253 | 108.32 | 1.4 | 217.4
105 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-14,1/65 (код 0159) | 451.6 | 85 | 0.389 | 0.252 | 110.46 | 1.408 | 217.4
106 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-14,1/65 (код 0243) | 421.6 | 85 | 0.447 | 0.252 | 102.91 | 1.412 | 229.7
107 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-14,2/63 (код 0033) | 466.3 | 85 | 0.366 | 0.252 | 113.82 | 1.415 | 201
108 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-14,3/116 (код 0376) | 369.9 | 85 | 0.585 | 0.251 | 115.31 | 1.43 | 540.9
109 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-14,4/111 (код 0290) | 400.6 | 85 | 0.5 | 0.251 | 119.09 | 1.435 | 485.7
110 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-14,4/70 (код 0212) | 466.1 | 85 | 0.37 | 0.251 | 116.65 | 1.44 | 234.5
111 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-14,4/69 (код 0107) | 465.5 | 85 | 0.371 | 0.251 | 116.08 | 1.44 | 231.8
112 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-14,6/72 (код 0086) | 470.5 | 85 | 0.366 | 0.25 | 118.86 | 1.46 | 248.1
113 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-14,6/67 (код 0126) | 477.8 | 85 | 0.355 | 0.25 | 118.56 | 1.46 | 217.4
114 | ОКГТ-ц-1-96 (G.652)-14,6/62 (код 0380) | 463.6 | 85 | 0.377 | 0.25 | 112.83 | 1.46 | 194.4
115 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-14,7/64 (код 0141) | 500.6 | 85 | 0.325 | 0.249 | 123.83 | 1.473 | 186.4
116 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15/152 (код 0010) | 346.7 | 85 | 0.685 | 0.248 | 126.47 | 1.5 | 728.1
117 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15/114 (код 0011) | 424 | 85 | 0.458 | 0.248 | 126.47 | 1.5 | 496.2
118 | ОКГТц-1-36-(G.652)-15/92 (код 0056) | 464.2 | 85 | 0.382 | 0.248 | 126.47 | 1.5 | 355.9
119 | ОКГТ-ц-1-36-(G.652)-15/74 (код 0012) | 493.5 | 85 | 0.338 | 0.248 | 126.47 | 1.5 | 248.1
120 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15/72 (код 0129) | 497.2 | 85 | 0.333 | 0.248 | 126.47 | 1.5 | 231.8
121 | ОКГТ-ц-1-36-(G.652)-15/61 (код 0013) | 514.5 | 85 | 0.311 | 0.248 | 126.47 | 1.5 | 165.4
122 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15/53 (код 0297) | 526.5 | 85 | 0.297 | 0.248 | 126.47 | 1.5 | 115.9
123 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15/153 (код 0121) | 347.4 | 85 | 0.682 | 0.248 | 127.04 | 1.5 | 730.7
124 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15/126 (код 0277) | 403.8 | 85 | 0.505 | 0.248 | 127.04 | 1.5 | 565.3
125 | ОКГТц-1-48(G.652)-15/115 (код 0003) | 425.4 | 85 | 0.455 | 0.248 | 127.04 | 1.5 | 496.2
126 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15/75 (код 0004) | 494.3 | 85 | 0.337 | 0.248 | 127.04 | 1.5 | 248.1
127 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15/72 (код 0149) | 498 | 85 | 0.332 | 0.248 | 127.04 | 1.5 | 234.5
128 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15/75 (код 0325) | 489.2 | 85 | 0.344 | 0.248 | 125.41 | 1.5 | 252.2
129 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-15,1/59 (код 0181) | 491.8 | 85 | 0.342 | 0.248 | 119.01 | 1.512 | 165.4
130 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15,2/75 (код 0131) | 502.2 | 85 | 0.329 | 0.247 | 129.25 | 1.52 | 248.1
131 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15,2/55 (код 0057) | 533.1 | 85 | 0.292 | 0.247 | 129.25 | 1.52 | 124.1
132 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15,4/71 (код 0115) | 518.9 | 85 | 0.31 | 0.247 | 132.25 | 1.536 | 217.4
133 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15,4/62 (код 0334) | 532.4 | 85 | 0.295 | 0.247 | 131.92 | 1.54 | 162.1
134 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-15,4/71 (код 0316) | 521.9 | 85 | 0.307 | 0.247 | 133.38 | 1.54 | 217.4
135 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15,6/49 (код 0300) | 562.8 | 85 | 0.266 | 0.246 | 135.73 | 1.56 | 77.3
136 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15,6/63(код 0250) | 546.6 | 85 | 0.282 | 0.246 | 137.36 | 1.56 | 162.1
137 | ОКГТ-ц-1-32(G.652)-15,6/74 (код 0130) | 522.6 | 85 | 0.308 | 0.246 | 134.59 | 1.556 | 231.8
138 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-15,8/67 (код 0330) | 560.7 | 85 | 0.27 | 0.245 | 143.81 | 1.58 | 176.6
139 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-15,8/76 (код 0145) | 539.9 | 85 | 0.291 | 0.245 | 140.93 | 1.578 | 231.8
140 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15,8/76 (код 0042) | 540.8 | 85 | 0.29 | 0.245 | 141.5 | 1.578 | 234.5
141 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-15,8/143 (код 0275) | 418.4 | 85 | 0.485 | 0.245 | 139.66 | 1.58 | 660.4
142 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-16/55 (код 0261) | 587.9 | 85 | 0.247 | 0.244 | 146.67 | 1.595 | 93.2
143 | ОКГТ-ц-1-36-(G.652)-16/79 (код 0052) | 544.7 | 85 | 0.288 | 0.244 | 143.71 | 1.598 | 248.1
144 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-16,2/150 (код 0274) | 403.5 | 85 | 0.529 | 0.243 | 139.6 | 1.62 | 693.4
145 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-16,4/76(код 0248) | 576.6 | 85 | 0.261 | 0.243 | 152.71 | 1.64 | 217.4
146 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-16,4/119 (код 0180) | 472.3 | 85 | 0.389 | 0.243 | 142.41 | 1.64 | 502.4
147 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-16,4/71 (код 0227) | 551.8 | 85 | 0.285 | 0.243 | 142.41 | 1.64 | 201
148 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-16,6/177 (код 0154) | 395.8 | 85 | 0.558 | 0.242 | 155.06 | 1.66 | 895.3
149 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-16,6/91 (код 0127) | 556.7 | 85 | 0.282 | 0.242 | 155.06 | 1.66 | 331.7
150 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-16,6/79 (код 0070) | 580.9 | 85 | 0.259 | 0.242 | 155.06 | 1.66 | 231.8
151 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-16,6/80 (код 0112) | 580.9 | 85 | 0.259 | 0.242 | 155.63 | 1.66 | 234.5
152 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-17/75 (код 0185) | 607.5 | 85 | 0.24 | 0.24 | 161.77 | 1.698 | 200.1
153 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-17/67 (код 0305) | 619.4 | 85 | 0.231 | 0.24 | 162.41 | 1.7 | 150.1
154 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-17,8 /203 (код 0221) | 433.4 | 85 | 0.485 | 0.237 | 178.21 | 1.78 | 1030
155 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-17,8/95 (код 0193) | 627.9 | 85 | 0.231 | 0.237 | 178.21 | 1.78 | 300.2
156 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-17,8/120 (код 0267) | 568.3 | 85 | 0.282 | 0.237 | 171.94 | 1.78 | 472.3
157 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-18,0/98 (код 0147) | 635 | 85 | 0.227 | 0.237 | 183.17 | 1.795 | 331.7
158 | ОКГТ-ц-1-96(G.652)-18,2/79 (код 0196) | 652.2 | 85 | 0.217 | 0.236 | 179.45 | 1.82 | 200.1
159 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-18,3/68 (код 0324) | 697.7 | 85 | 0.19 | 0.236 | 188.98 | 1.826 | 108.1
160 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-17,4/109 (код 1017) | 606.4 | 85 | 0.251 | 0.236 | 175.7 | 1.82 | 386.4
161 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-17,8/215 (код 1032) | 435.3 | 85 | 0.487 | 0.236 | 178.4 | 1.82 | 1033.8
162 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-18,2/181 (код 1019) | 532.1 | 85 | 0.326 | 0.236 | 189.1 | 1.82 | 807.5
163 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-18,6/76 (код 1031) | 836.7 | 85 | 0.185 | 0.201 | 198.7 | 3.18 | 141.8
164 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-19/233 (код 1020) | 591.6 | 85 | 0.37 | 0.201 | 207.6 | 3.18 | 1101.5
165 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-19/251 (код 1029) | 557.3 | 85 | 0.417 | 0.201 | 208.5 | 3.18 | 1207.1
166 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-19,6/83 (код 1018) | 896.9 | 85 | 0.161 | 0.201 | 224.9 | 3.18 | 141.8
167 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-21/301 (код 1028) | 611.8 | 85 | 0.346 | 0.201 | 251.2 | 3.18 | 1456.8
168 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-21/105 (код 1004) | 935.4 | 85 | 0.148 | 0.201 | 254.3 | 3.18 | 234.5
169 | ОКГТ-ц-1-36(G.652)-21,3/107 (код 1005) | 951.6 | 85 | 0.143 | 0.201 | 260.6 | 3.18 | 231.8
170 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-21,6/104 (код 1010) | 972.3 | 85 | 0.137 | 0.201 | 268.1 | 3.18 | 201
171 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-21,6/236 (код 1025) | 781.6 | 85 | 0.212 | 0.201 | 267.2 | 3.18 | 1019.4
172 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-22/99 (код 1026) | 998.1 | 85 | 0.13 | 0.201 | 277.5 | 3.18 | 162.2
173 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-22,1/106 (код 1033) | 998.1 | 85 | 0.13 | 0.201 | 281 | 3.18 | 200.1
174 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-22,2/123 (код 1034) | 983.1 | 85 | 0.134 | 0.201 | 284.4 | 3.18 | 300.2
175 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-23,4/365 (код 1027) | 680.1 | 85 | 0.28 | 0.201 | 310 | 3.18 | 1801.3
176 | ОКГТ-ц-1-24(G.652)-25,4/451 (код 1030) | 748.7 | 85 | 0.231 | 0.201 | 374.6 | 3.18 | 2181.6
177 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-25,4/404 (код 1021) | 770.7 | 85 | 0.218 | 0.201 | 371 | 3.18 | 2057.8
178 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-26,8/461 (код 1016) | 783.4 | 85 | 0.211 | 0.201 | 410.7 | 3.18 | 2388.5
179 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-27,2/511 (код 1022) | 796.8 | 85 | 0.204 | 0.201 | 424.7 | 3.18 | 2471.7
180 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-29,6/619 (код 1015) | 875.4 | 85 | 0.169 | 0.201 | 513.5 | 3.18 | 2991.4
181 | ОКГТ-ц-1-48(G.652)-31,8/710 (код 1023) | 938.6 | 85 | 0.147 | 0.201 | 591 | 3.18 | 3444.6
182 | ОКГТ-с-1-12(G.652)-11,7/68 (код 5533) | 308 | 85 | 0.751 | 0.264 | 75.69 | 1.17 | 301.2
183 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,7/92 (код 5625) | 251.7 | 85 | 1.125 | 0.264 | 76.41 | 1.17 | 450.1
184 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/94(код 5433) | 255.9 | 85 | 1.099 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 460.5
185 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/88 (код 5472) | 273.1 | 85 | 0.965 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 420
186 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/81 (код 5614) | 289.1 | 85 | 0.861 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 379.5
187 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/74 (код 5438) | 304.3 | 85 | 0.777 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 338.9
188 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/71 (код 5490) | 312.9 | 85 | 0.735 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 316.4
189 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/64 (код 5489) | 327 | 85 | 0.673 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 275.9
190 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/51 (код 5634) | 353.7 | 85 | 0.575 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 194.9
191 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-11,9/48 (код 5564) | 360.1 | 85 | 0.555 | 0.263 | 78.3 | 1.19 | 174.6
192 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-11,9/88 (код 5497) | 248.5 | 85 | 1.165 | 0.263 | 73.85 | 1.19 | 437
193 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-11,9/76 (код 5599) | 323.5 | 85 | 0.701 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 312.1
194 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-11,9/64 (код 5273) | 308.5 | 85 | 0.756 | 0.263 | 73.85 | 1.19 | 288.4
195 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-11,9/51 (код 5573) | 336.6 | 85 | 0.635 | 0.263 | 73.85 | 1.19 | 207.4
196 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-15,5/75 (код 5572) | 505.9 | 85 | 0.328 | 0.246 | 130.62 | 1.55 | 267.6
197 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12/94 (код 5623) | 256.8 | 85 | 1.096 | 0.262 | 78.63 | 1.2 | 462.5
198 | ОКГТ-с-2-24(G.652)-12/82 (код 5460) | 267.2 | 85 | 1.013 | 0.262 | 74.19 | 1.2 | 398.4
199 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12/61 (код 5615) | 317.6 | 85 | 0.717 | 0.262 | 74.19 | 1.2 | 268.1
200 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12,1/46 (код 5567) | 366.1 | 85 | 0.542 | 0.262 | 78.47 | 1.21 | 165.4
201 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,1/45 (код 5520) | 373.1 | 85 | 0.522 | 0.262 | 80.09 | 1.21 | 154.3
202 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,1/42 (код 5580) | 379.3 | 85 | 0.505 | 0.262 | 80.09 | 1.21 | 134.1
203 | ОКГТ-с-2-24(G.652)-12,1/48 (код 5492) | 348.8 | 85 | 0.597 | 0.262 | 75.19 | 1.21 | 187.1
204 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,3/102 (код 5428) | 268.7 | 85 | 1.016 | 0.261 | 84.82 | 1.23 | 498.7
205 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,3/95 (код 5420) | 286.9 | 85 | 0.891 | 0.261 | 84.82 | 1.23 | 454.2
206 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,3/80 (код 5416) | 320.3 | 85 | 0.715 | 0.261 | 84.82 | 1.23 | 365.2
207 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,3/77 (код 5409) | 327.9 | 85 | 0.682 | 0.261 | 84.82 | 1.23 | 343
208 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,3/73 (код 5421) | 335.6 | 85 | 0.651 | 0.261 | 84.82 | 1.23 | 320.7
209 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,3/70 (код 5524) | 343.4 | 85 | 0.622 | 0.261 | 84.82 | 1.23 | 299.6
210 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,3/63 (код 5556) | 357.8 | 85 | 0.573 | 0.261 | 84.82 | 1.23 | 255.1
211 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12,3/96 (код 5425) | 260.8 | 85 | 1.078 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 472.5
212 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12,3/89 (код 5531) | 279.6 | 85 | 0.938 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 428
213 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12,3/77 (код 5552) | 307.4 | 85 | 0.776 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 356.6
214 | ОКГТ-с-2-24(G.654C)-12,3/70 (код 5559) | 323.5 | 85 | 0.701 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 312.1
215 | ОКГТ-с-2-24(G.654C)-12,3/63 (код 5558) | 338.8 | 85 | 0.639 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 267.6
216 | ОКГТ-с-2-24(G.654C)-12,3/52 (код 5557) | 360.6 | 85 | 0.564 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 200.9
217 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12,3/45 (код 5574) | 373.8 | 85 | 0.525 | 0.261 | 79.92 | 1.23 | 158.4
218 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-12,3/61 (код 5515) | 323.2 | 85 | 0.702 | 0.261 | 75.03 | 1.23 | 268.5
219 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,4/70 (код 5602) | 344.2 | 85 | 0.622 | 0.26 | 85.15 | 1.24 | 301.6
220 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,4/70 (код 5622) | 324.7 | 85 | 0.699 | 0.26 | 80.26 | 1.24 | 314.1
221 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12,4/45 (код 5620) | 375.7 | 85 | 0.522 | 0.26 | 80.26 | 1.24 | 158.4
222 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,7/109 (код 5507) | 279.8 | 85 | 0.954 | 0.259 | 90.41 | 1.27 | 531.4
223 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,7/80 (код 5604) | 345.2 | 85 | 0.627 | 0.259 | 90.41 | 1.27 | 356.5
224 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,7/53 (код 5491) | 397.4 | 85 | 0.473 | 0.259 | 90.41 | 1.27 | 187.3
225 | ОКГТ-с-2-24(G.652)-12,7/102 (код 5612) | 272.3 | 85 | 1.008 | 0.259 | 85.51 | 1.27 | 505.2
226 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-12,7/84 (код 5502) | 318.2 | 85 | 0.738 | 0.259 | 85.51 | 1.27 | 389.3
227 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,8/53 (код 5617) | 399.6 | 85 | 0.47 | 0.258 | 90.75 | 1.28 | 189.3
228 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,9/112 (код 5588) | 286 | 85 | 0.922 | 0.258 | 93.52 | 1.29 | 549.6
229 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,9/102 (код 5462) | 310.3 | 85 | 0.783 | 0.258 | 93.52 | 1.29 | 487.4
230 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,9/97 (код 5463) | 321.8 | 85 | 0.728 | 0.258 | 93.52 | 1.29 | 456.4
231 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,9/89 (код 5101) | 340.1 | 85 | 0.652 | 0.258 | 93.52 | 1.29 | 405.5
232 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,9/76 (код 5544) | 367.2 | 85 | 0.559 | 0.258 | 93.52 | 1.29 | 323.1
233 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,9/72 (код 5474) | 374 | 85 | 0.539 | 0.258 | 93.52 | 1.29 | 301.1
234 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-12,9/69 (код 5102) | 380.4 | 85 | 0.521 | 0.258 | 93.52 | 1.29 | 281.2
235 | ОКГТ-с-2-32(G.652)-12,9/92 (код 5636) | 316.2 | 85 | 0.754 | 0.258 | 89.07 | 1.29 | 432.9
236 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13/62 (код 5551) | 404 | 85 | 0.464 | 0.257 | 96.59 | 1.3 | 234.9
237 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-13/72 (код 5506) | 352.1 | 85 | 0.611 | 0.257 | 87.7 | 1.3 | 320.3
238 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13/90 (код 5479) | 341.1 | 85 | 0.651 | 0.257 | 93.86 | 1.3 | 407.4
239 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/93 (код 5644) | 335 | 85 | 0.678 | 0.257 | 93.69 | 1.31 | 429.7
240 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,1/52 (код 5575) | 413 | 85 | 0.446 | 0.257 | 93.69 | 1.31 | 181.3
241 | ОКГТ-с-2-32(G.652)-13,1/93 (код 5649) | 340.8 | 85 | 0.655 | 0.257 | 95.56 | 1.31 | 431.1
242 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/115 (код 5067) | 289.8 | 85 | 0.906 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 560
243 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/105 (код 5496) | 314.1 | 85 | 0.771 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 497.9
244 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1 /100 (код 5381) | 325.5 | 85 | 0.718 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 466.9
245 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/95 (код 5125) | 336.5 | 85 | 0.672 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 435.8
246 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/90 (код 5065) | 347.2 | 85 | 0.631 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 405.5
247 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/84 (код 5130) | 357.6 | 85 | 0.595 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 373.7
248 | ОКГТ-с-1-12(G.652)-13,1/75 (код 5068) | 377.8 | 85 | 0.533 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 312.3
249 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/70 (код 5073) | 387.3 | 85 | 0.507 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 281.2
250 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,4/85 (код 5059) | 499.1 | 85 | 0.335 | 0.247 | 133.45 | 1.535 | 316.2
251 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/64 (код 5338) | 396.4 | 85 | 0.484 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 249.4
252 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/54 (код 5126) | 414.4 | 85 | 0.443 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 187.3
253 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,1/108 (код 5095) | 282.4 | 85 | 0.954 | 0.257 | 90.42 | 1.31 | 533.9
254 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,1/98 (код 5500) | 307.2 | 85 | 0.806 | 0.257 | 90.42 | 1.31 | 471.8
255 | ОКГТ-с-2-48(G.652)- 13,1/88 (код 5314) | 330.1 | 85 | 0.698 | 0.257 | 90.42 | 1.31 | 409.7
256 | ОКГТ-с-2-48( G.652)-13,1/74 (код 5163) | 359.4 | 85 | 0.589 | 0.257 | 90.42 | 1.31 | 324.8
257 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,1/70 (код 5143) | 369.6 | 85 | 0.557 | 0.257 | 90.42 | 1.31 | 293.7
258 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,1/59 (код 5136) | 388.9 | 85 | 0.503 | 0.257 | 90.42 | 1.31 | 231.6
259 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-13,1/96 (код 5450) | 332 | 85 | 0.69 | 0.257 | 95.36 | 1.31 | 449.6
260 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-13,1/107 (код 5650) | 280.6 | 85 | 0.966 | 0.257 | 89.33 | 1.31 | 528.4
261 | ОКГТ-с-1-32(G.652)-13,1/78 (код 5541) | 366.6 | 85 | 0.566 | 0.257 | 94.51 | 1.31 | 338.9
262 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,2/55 (код 5088) | 420.4 | 85 | 0.432 | 0.256 | 97.28 | 1.318 | 187.3
263 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,2/113 (код 5583) | 288.3 | 85 | 0.919 | 0.256 | 93.93 | 1.32 | 554.5
264 | ОКГТ-с-2-48(G.654C)-13,2/73 (код 5561) | 376.5 | 85 | 0.539 | 0.256 | 94.18 | 1.32 | 309.5
265 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-13,2/73 (код 5441) | 356.9 | 85 | 0.6 | 0.256 | 88.83 | 1.32 | 322
266 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-13,2/115 (код 5610) | 290.9 | 85 | 0.903 | 0.256 | 95.73 | 1.32 | 562.9
267 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-13,2/83 (код 5637) | 363.3 | 85 | 0.579 | 0.256 | 95.73 | 1.32 | 362.8
268 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-13,2/66 (код 5539) | 394.5 | 85 | 0.491 | 0.256 | 95.73 | 1.32 | 263.5
269 | ОКГТ-с-3-108(G.652)-13,2/80 (код 5579) | 320.7 | 85 | 0.743 | 0.256 | 83.68 | 1.32 | 377.7
270 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-13,3/108 (код 5442) | 282.9 | 85 | 0.959 | 0.256 | 90.09 | 1.33 | 532.8
271 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-13,3/121 (код 5004) | 299.1 | 85 | 0.858 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 589.3
272 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,3/110 (код 5057) | 324.7 | 85 | 0.728 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 522.3
273 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,3/96 (код 5001) | 355.6 | 85 | 0.607 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 434.7
274 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,3/88 (код 5131) | 370.5 | 85 | 0.559 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 388.3
275 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-13,3/79 (код 5026) | 387.9 | 85 | 0.51 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 334.2
276 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-13,3/72 (код 5027) | 401.5 | 85 | 0.476 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 287.8
277 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,3/63 (Код 5005) | 417.6 | 85 | 0.44 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 233.7
278 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,3/56 (код 5024) | 430.5 | 85 | 0.414 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 187.3
279 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-13,3/52 (код 5006) | 436.4 | 85 | 0.403 | 0.256 | 100.3 | 1.33 | 166.7
280 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,3/114 (код 5468) | 291.7 | 85 | 0.902 | 0.256 | 95.41 | 1.33 | 563.1
281 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,3/96 (код 5390) | 335.9 | 85 | 0.68 | 0.256 | 95.41 | 1.33 | 447.2
282 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,3/82 (код 5139) | 364.7 | 85 | 0.577 | 0.256 | 95.41 | 1.33 | 362.1
283 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,3/74 (код 5074) | 380.5 | 85 | 0.53 | 0.256 | 95.41 | 1.33 | 313.2
284 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,3/63 (код 5172) | 401.1 | 85 | 0.477 | 0.256 | 95.41 | 1.33 | 246.2
285 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-13,4/107 (код 5465) | 284.2 | 85 | 0.954 | 0.255 | 90.42 | 1.34 | 534.8
286 | ОКГТс-1-24-(G.652)-13,5/55 (код 5037) | 440.5 | 85 | 0.399 | 0.255 | 102.46 | 1.35 | 176.8
287 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,5/118 (код 5475) | 296.6 | 85 | 0.88 | 0.255 | 98.02 | 1.35 | 578.4
288 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,5/77 (код 5590) | 401.2 | 85 | 0.481 | 0.255 | 102.16 | 1.35 | 313.9
289 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,5/89 (код 5562) | 364.1 | 85 | 0.584 | 0.255 | 98.47 | 1.35 | 398.3
290 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,6/102 (код 5480) | 352.7 | 85 | 0.625 | 0.254 | 102.49 | 1.36 | 468.1
291 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,7/57 (код 5153) | 444 | 85 | 0.396 | 0.254 | 104.25 | 1.37 | 187.3
292 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,8/79 (код 5633) | 416.5 | 85 | 0.452 | 0.253 | 107.68 | 1.38 | 322.9
293 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,9/132 (код 5003) | 315.5 | 85 | 0.791 | 0.253 | 109.35 | 1.39 | 642.2
294 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-13,9/107 (код 5002) | 370.7 | 85 | 0.573 | 0.253 | 109.35 | 1.39 | 487.6
295 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,9/58 (код 5023) | 458.8 | 85 | 0.374 | 0.253 | 109.35 | 1.39 | 187.3
296 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,9/125(код 5452) | 308.6 | 85 | 0.827 | 0.253 | 104.46 | 1.39 | 616
297 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,9/107 (код 5503) | 351.6 | 85 | 0.637 | 0.253 | 104.46 | 1.39 | 500.1
298 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,9/52 (код 5414) | 454.6 | 85 | 0.381 | 0.253 | 104.46 | 1.39 | 161.2
299 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-13,9/127 (код 5639) | 309.7 | 85 | 0.821 | 0.253 | 105.47 | 1.39 | 622
300 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-13,9/95 (код 5523) | 387.3 | 85 | 0.525 | 0.253 | 107.36 | 1.39 | 418.5
301 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-13,9/85 (код 5512) | 344.6 | 85 | 0.663 | 0.253 | 91.58 | 1.39 | 403.3
302 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14/71 (код 5631) | 448.6 | 85 | 0.393 | 0.253 | 112.55 | 1.4 | 264.6
303 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14/133 (код 5107) | 318.4 | 85 | 0.78 | 0.253 | 110.83 | 1.4 | 650.8
304 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14/95 (код 5103) | 399.3 | 85 | 0.496 | 0.253 | 110.83 | 1.4 | 416.3
305 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14/83 (код 5613) | 429.3 | 85 | 0.429 | 0.253 | 112.85 | 1.4 | 334.1
306 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14/61 (код 5632) | 458.6 | 85 | 0.376 | 0.253 | 110.83 | 1.4 | 205.7
307 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14/56 (код 5391) | 468 | 85 | 0.361 | 0.253 | 110.83 | 1.4 | 169.8
308 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14/127 (код 5349) | 311.3 | 85 | 0.816 | 0.253 | 105.93 | 1.4 | 624.7
309 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-14 /121 (код 5382) | 304.1 | 85 | 0.855 | 0.253 | 101.04 | 1.4 | 598.5
310 | ОКГТ-с-4-96(G.652)-14/115 (код 5321) | 296.7 | 85 | 0.898 | 0.253 | 96.15 | 1.4 | 572.4
311 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-14/87 (код 5616) | 400.9 | 85 | 0.492 | 0.253 | 106.69 | 1.4 | 372
312 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14/95 (код 5135) | 388.3 | 85 | 0.525 | 0.252 | 107.44 | 1.402 | 418.5
313 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-14/94 (код 5337) | 366.2 | 85 | 0.59 | 0.252 | 101.56 | 1.402 | 433.2
314 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,1/69 (код 5108) | 453.4 | 85 | 0.386 | 0.252 | 112.97 | 1.408 | 247.1
315 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,1/62 (код 5221) | 448.2 | 85 | 0.395 | 0.252 | 108.07 | 1.408 | 220.9
316 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,1/62 (код 5176) | 464.9 | 85 | 0.367 | 0.252 | 112.97 | 1.408 | 205.7
317 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-14,1/56 (код 5247) | 443.7 | 85 | 0.403 | 0.252 | 103.18 | 1.408 | 194.8
318 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,1/72 (код 5417) | 433.8 | 85 | 0.422 | 0.252 | 108.55 | 1.41 | 279.8
319 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,1/54 (код 5596) | 464.5 | 85 | 0.368 | 0.252 | 108.55 | 1.41 | 169.1
320 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-14,1/58 (код 5444) | 406.3 | 85 | 0.481 | 0.252 | 93.52 | 1.41 | 236.7
321 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-14,1/51 (код 5443) | 419.6 | 85 | 0.451 | 0.252 | 93.52 | 1.41 | 192.2
322 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-14,1/80 (код 5446) | 364.1 | 85 | 0.599 | 0.252 | 93.52 | 1.41 | 370.1
323 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,2 /140 (код 5380) | 327.8 | 85 | 0.742 | 0.252 | 116.24 | 1.42 | 682.5
324 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-14,2/102 (код 5025) | 407.6 | 85 | 0.48 | 0.252 | 116.24 | 1.42 | 447.9
325 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,2/69 (код 5031) | 464.2 | 85 | 0.37 | 0.252 | 116.24 | 1.42 | 247.1
326 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,2/63 (код 5184) | 475.3 | 85 | 0.353 | 0.252 | 116.24 | 1.42 | 205.7
327 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,2/63 (код 5060) | 459.3 | 85 | 0.378 | 0.252 | 111.35 | 1.42 | 220.9
328 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,2/136 (код 5629) | 323.9 | 85 | 0.76 | 0.252 | 113.46 | 1.42 | 666.2
329 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,2/137 (код 5630) | 323.9 | 85 | 0.76 | 0.252 | 113.87 | 1.42 | 669.6
330 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,4/63 (код 5149) | 477.6 | 85 | 0.352 | 0.251 | 117.06 | 1.437 | 205.7
331 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,4/72 (код 5081) | 466.7 | 85 | 0.369 | 0.251 | 118.56 | 1.44 | 260.6
332 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,4/66 (код 5150) | 477.9 | 85 | 0.352 | 0.251 | 118.56 | 1.44 | 219.3
333 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,4/61 (код 5648) | 485.5 | 85 | 0.341 | 0.251 | 118.83 | 1.44 | 192.6
334 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,4/57 (код 5522) | 473.9 | 85 | 0.358 | 0.251 | 112.32 | 1.44 | 179.6
335 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-14,5/77 (код 5488) | 436.8 | 85 | 0.423 | 0.25 | 111.58 | 1.45 | 310.8
336 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-14,5/130 (код 5418) | 318.8 | 85 | 0.794 | 0.25 | 109.03 | 1.45 | 643.7
337 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,5/95 (код 5121) | 554.1 | 85 | 0.278 | 0.244 | 144.23 | 1.595 | 219.3
338 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,5/70 (код 5070) | 478.2 | 85 | 0.353 | 0.25 | 120.61 | 1.45 | 244.3
339 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-14,5/99 (код 5510) | 382.4 | 85 | 0.552 | 0.25 | 107.45 | 1.45 | 453.3
340 | ОКГТ-с-3-144(G.652)-14,5/61 (код 5578) | 423.5 | 85 | 0.45 | 0.25 | 99.12 | 1.45 | 244.4
341 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/146 (код 5054) | 336.7 | 85 | 0.715 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 710.7
342 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/114 (код 5008) | 402.6 | 85 | 0.5 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 517.5
343 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/108 (код 5459) | 415.7 | 85 | 0.469 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 476.2
344 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/102 (код 5066) | 426.3 | 85 | 0.446 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 440.3
345 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/96(код 5323) | 436.7 | 85 | 0.425 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 401.6
346 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-14,6/89 (код 5040) | 447.3 | 85 | 0.405 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 363
347 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/77 (код 5009) | 469.3 | 85 | 0.368 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 285.7
348 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/77 (код 5187) | 469.9 | 85 | 0.367 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 283
349 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/71 (код 5079) | 478.5 | 85 | 0.354 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 247.1
350 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,6/64 (код 5129) | 489.6 | 85 | 0.338 | 0.25 | 121.07 | 1.46 | 205.7
351 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,6/102(код 5432) | 408.8 | 85 | 0.485 | 0.25 | 116.18 | 1.46 | 452.8
352 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,6/89 (код 5235) | 431.1 | 85 | 0.436 | 0.25 | 116.18 | 1.46 | 375.5
353 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,6/58 (код 5514) | 485.4 | 85 | 0.344 | 0.25 | 116.18 | 1.46 | 179.6
354 | ОКГТс-3-72(G.652)-14,6/83 (код 5224) | 425.8 | 85 | 0.447 | 0.25 | 111.28 | 1.46 | 349.3
355 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-14,6/93 (код 5412) | 366.4 | 85 | 0.604 | 0.25 | 100.05 | 1.461 | 436.9
356 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,7/61 (код 5075) | 497.1 | 85 | 0.329 | 0.25 | 121.86 | 1.468 | 187.3
357 | ОКГТ-с-1-24(G.652)- 14,8/152 (код 5311) | 346.3 | 85 | 0.681 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 743.3
358 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,8/146 (код 5402) | 361.2 | 85 | 0.626 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 701.9
359 | ОКГТ-с-1-24(G.652)- 14,8/139 (код 5312) | 375.3 | 85 | 0.58 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 660.6
360 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,8/112 (код 5458) | 427.5 | 85 | 0.447 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 495.2
361 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,8/81 (код 5019) | 481.7 | 85 | 0.352 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 302
362 | ОКГТ-с-1-24(G.652)- 14,8/72 (код 5316) | 495.3 | 85 | 0.333 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 247.1
363 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,8/68 (код 5020) | 502.9 | 85 | 0.323 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 219.3
364 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,8/65 (код 5318) | 506 | 85 | 0.319 | 0.249 | 126.63 | 1.48 | 205.7
365 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,8/101 (код 5591) | 431.9 | 85 | 0.438 | 0.249 | 121.74 | 1.48 | 438.5
366 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-14,8/140 (код 5266) | 332.7 | 85 | 0.738 | 0.249 | 116.84 | 1.48 | 691
367 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,8/93 (код 5592) | 441.5 | 85 | 0.419 | 0.249 | 120.2 | 1.48 | 388.9
368 | ОКГТ-с-3-144(G.652)-14,8/124 (код 5609) | 315.4 | 85 | 0.821 | 0.249 | 105.1 | 1.48 | 627
369 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-14,8/112 (код 5554) | 419.9 | 85 | 0.464 | 0.249 | 124.36 | 1.484 | 499.6
370 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-14,8/92 (код 5358) | 436.2 | 85 | 0.43 | 0.249 | 118.49 | 1.484 | 390
371 | ОКГТ-с-3-144(G.652)-14,9/91 (код 5581) | 400.2 | 85 | 0.511 | 0.249 | 107.89 | 1.485 | 413.2
372 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,9/148 (код 5597) | 341.5 | 85 | 0.703 | 0.249 | 123.13 | 1.49 | 725.3
373 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-14,9/58 (код 5587) | 493.3 | 85 | 0.337 | 0.249 | 118.68 | 1.49 | 184.2
374 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-14,9/147 (код 5619) | 340.8 | 85 | 0.706 | 0.249 | 122.22 | 1.49 | 719.9
375 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-14,9/127 (код 5448) | 318.2 | 85 | 0.81 | 0.249 | 107.03 | 1.49 | 637.8
376 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-14,9/111 (код 5577) | 353.8 | 85 | 0.655 | 0.249 | 107.03 | 1.49 | 543.7
377 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-15/79 (код 5568) | 475.2 | 85 | 0.364 | 0.248 | 123.63 | 1.496 | 299.8
378 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-15/66 (код 5569) | 473.9 | 85 | 0.366 | 0.248 | 116.08 | 1.496 | 235
379 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/66 (код 5157) | 508.5 | 85 | 0.318 | 0.248 | 127.45 | 1.497 | 205.7
380 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-15/75 (код 5643) | 481.6 | 85 | 0.355 | 0.248 | 123.35 | 1.5 | 275.1
381 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/155 (код 5214) | 350 | 85 | 0.672 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 756.8
382 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/135 (код 5330) | 392.3 | 85 | 0.535 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 632.8
383 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/128 (код 5292) | 405.4 | 85 | 0.501 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 591.4
384 | ОКГТс-1-24(G.652)-15/122 (код 5092) | 419 | 85 | 0.469 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 550.1
385 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/102 (код 5166) | 454.2 | 85 | 0.399 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 426
386 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/88 (код 5532) | 476.9 | 85 | 0.362 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 343.3
387 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/82 (код 5342) | 487.8 | 85 | 0.346 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 302
388 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-15/75 (код 5022) | 498 | 85 | 0.332 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 260.6
389 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/68 (код 5159) | 508.8 | 85 | 0.318 | 0.248 | 128.95 | 1.5 | 219.3
390 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-15/128(код 5430) | 386.2 | 85 | 0.552 | 0.248 | 123.59 | 1.5 | 603.9
391 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/75 (код 5595) | 499.5 | 85 | 0.33 | 0.248 | 128.99 | 1.5 | 261.8
392 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/75 (код 5601) | 498.7 | 85 | 0.331 | 0.248 | 128.99 | 1.5 | 261.8
393 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15/74 (код 5294) | 490.3 | 85 | 0.343 | 0.248 | 125.47 | 1.504 | 262.8
394 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,1/150(код 5434) | 346.6 | 85 | 0.688 | 0.248 | 125.96 | 1.51 | 739.8
395 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-15,1/142 (код 5518) | 337.4 | 85 | 0.726 | 0.248 | 119.42 | 1.51 | 704.4
396 | ОКГТ-с-3-108(G.652)-15,1/89 (код 5589) | 443.6 | 85 | 0.42 | 0.248 | 118.89 | 1.51 | 379.1
397 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,2/109 (код 5360) | 446.3 | 85 | 0.416 | 0.247 | 129.77 | 1.517 | 467.4
398 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-15,2/63 (код 5586) | 516.5 | 85 | 0.311 | 0.247 | 128.29 | 1.52 | 193.5
399 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,2 /149 (код 5379) | 383.9 | 85 | 0.563 | 0.247 | 134.07 | 1.52 | 713.3
400 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-15,3/156(код 5453) | 353.6 | 85 | 0.666 | 0.247 | 129.82 | 1.53 | 764.4
401 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-15,3/72 (код 5340) | 482.4 | 85 | 0.358 | 0.247 | 121.13 | 1.53 | 265.4
402 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-15,4/111 (код 5127) | 432.1 | 85 | 0.447 | 0.247 | 126.41 | 1.535 | 493.9
403 | ОКГТ-с-3-108(G.652)-15,4/68 (код 5252) | 486.9 | 85 | 0.352 | 0.247 | 120.58 | 1.535 | 245.1
404 | ОКГТ-с-1-24-(G.652)-15,4/74 (код 5028) | 518.9 | 85 | 0.31 | 0.247 | 134.75 | 1.536 | 247.1
405 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,4/68 (код 5170) | 529.3 | 85 | 0.298 | 0.247 | 134.75 | 1.536 | 205.7
406 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-13,1/64 (код 5338) | 396.4 | 85 | 0.484 | 0.257 | 95.31 | 1.31 | 249.4
407 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-15,4/69 (код 5466) | 526.1 | 85 | 0.302 | 0.247 | 133.96 | 1.539 | 215.7
408 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-15,4/73 (код 5301) | 507.2 | 85 | 0.325 | 0.247 | 129.87 | 1.54 | 251.1
409 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-15,4/116 (код 5199) | 406.1 | 85 | 0.507 | 0.247 | 121.55 | 1.54 | 535.7
410 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,4/149 (код 5513) | 388.8 | 85 | 0.553 | 0.247 | 135.89 | 1.54 | 720.2
411 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,4/68 (код 5464) | 531.5 | 85 | 0.296 | 0.247 | 135.89 | 1.54 | 212.6
412 | ОКГТ-с-3-108(G.652)-15,5/148 (код 5486) | 347 | 85 | 0.697 | 0.246 | 124.6 | 1.55 | 737.6
413 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-15,5/75 (код 5572) | 505.9 | 85 | 0.328 | 0.246 | 130.62 | 1.55 | 267.6
414 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,6/166 (код 5621) | 366.3 | 85 | 0.628 | 0.246 | 138.11 | 1.56 | 811.4
415 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,6/167 (код 5164) | 368.3 | 85 | 0.621 | 0.246 | 139.78 | 1.56 | 820.2
416 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,6/86 (код 5169) | 515.5 | 85 | 0.317 | 0.246 | 139.78 | 1.56 | 317.9
417 | ОКГТ-с-1-24(G.652)- 15,6/75 (код 5309) | 534.4 | 85 | 0.295 | 0.246 | 139.78 | 1.56 | 244.3
418 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-15,7/157 (код 5295) | 360.4 | 85 | 0.651 | 0.245 | 133.75 | 1.57 | 786.6
419 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-15,7/142 (код 5404) | 392.5 | 85 | 0.549 | 0.245 | 133.75 | 1.57 | 693.4
420 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,8/69 (код 5117) | 550.1 | 85 | 0.28 | 0.245 | 141.92 | 1.575 | 205.7
421 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,8/79 (код 5021) | 539.9 | 85 | 0.291 | 0.245 | 143.41 | 1.578 | 260.6
422 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-15,8/72 (код 5029) | 535.3 | 85 | 0.296 | 0.245 | 138.05 | 1.578 | 231.8
423 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-15,8/72 (код 5151) | 550.4 | 85 | 0.28 | 0.245 | 143.41 | 1.578 | 219.3
424 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-15,8/68 (код 5540) | 544.8 | 85 | 0.286 | 0.245 | 139.37 | 1.58 | 202.9
425 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-15,9/164 (код 5440) | 370.4 | 85 | 0.621 | 0.245 | 139.43 | 1.59 | 819.8
426 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16/72 (код 5122) | 554.1 | 85 | 0.278 | 0.244 | 144.23 | 1.595 | 219.3
427 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16/169 (код 5536) | 374.4 | 85 | 0.61 | 0.244 | 142.38 | 1.6 | 837
428 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16/164 (код 5537) | 385.3 | 85 | 0.576 | 0.244 | 142.38 | 1.6 | 805.9
429 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16/77 (код 5638) | 536.6 | 85 | 0.297 | 0.244 | 142.38 | 1.6 | 272.4
430 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16/72 (код 5547) | 555.6 | 85 | 0.277 | 0.244 | 144.97 | 1.6 | 219.3
431 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-16/176 (код 5628) | 379.7 | 85 | 0.593 | 0.244 | 146.78 | 1.6 | 861.6
432 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-16/78 (код 5635) | 552.6 | 85 | 0.28 | 0.244 | 146.78 | 1.6 | 249.9
433 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16/177 (код 5227) | 382.3 | 85 | 0.585 | 0.244 | 148.58 | 1.6 | 871.7
434 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16/167 (код 5493) | 407.5 | 85 | 0.515 | 0.244 | 148.58 | 1.6 | 798.2
435 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16/90 (код 5411) | 535.7 | 85 | 0.298 | 0.244 | 148.58 | 1.6 | 334.1
436 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16/80 (код 5571) | 553.6 | 85 | 0.279 | 0.244 | 148.58 | 1.6 | 260.6
437 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16/87 (код 5256) | 543 | 85 | 0.29 | 0.244 | 149.19 | 1.6 | 310.7
438 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-16/174 (код 5560) | 379 | 85 | 0.596 | 0.244 | 145.91 | 1.603 | 856.5
439 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-16,1/177 (код 5476) | 381.4 | 85 | 0.59 | 0.244 | 147.29 | 1.61 | 864.6
440 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,3/89 (код 5535) | 555.7 | 85 | 0.28 | 0.243 | 153.46 | 1.63 | 317.9
441 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,3/178 (код 5594) | 388.4 | 85 | 0.573 | 0.243 | 151.6 | 1.63 | 889.8
442 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-16,3/71 (код 5600) | 566.9 | 85 | 0.269 | 0.243 | 147.39 | 1.63 | 217.6
443 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16,3/81 (код 5516) | 562.8 | 85 | 0.273 | 0.243 | 150.74 | 1.63 | 265.1
444 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-16,3/155 (код 5365) | 384.1 | 85 | 0.586 | 0.243 | 137.37 | 1.63 | 773.3
445 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-16,3/100 (код 5525) | 507.3 | 85 | 0.336 | 0.243 | 142.42 | 1.63 | 410.3
446 | ОКГТс-3-144(G.652)-16,3/129 (код 5285) | 427.5 | 85 | 0.473 | 0.243 | 134.09 | 1.63 | 613.3
447 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-16,4/74 (код 5142) | 580.7 | 85 | 0.257 | 0.243 | 153.87 | 1.637 | 215.7
448 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,4/80 (код 5038) | 577.7 | 85 | 0.26 | 0.243 | 155.22 | 1.64 | 247.1
449 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,4/73 (код 5400) | 586.8 | 85 | 0.252 | 0.243 | 155.22 | 1.64 | 205.7
450 | ОКГТ-с-1-72(G.652)-16,4/72 (код 5565) | 569 | 85 | 0.268 | 0.243 | 147.92 | 1.64 | 217.6
451 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16,5/105 (код 5403) | 528.3 | 85 | 0.312 | 0.242 | 151.68 | 1.65 | 418
452 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,6/180 (код 5237) | 397.9 | 85 | 0.552 | 0.242 | 157.54 | 1.66 | 924.1
453 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,6/88 (код 5344) | 566.8 | 85 | 0.272 | 0.242 | 157.54 | 1.66 | 319.2
454 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,6/82 (код 5478) | 579.8 | 85 | 0.26 | 0.242 | 157.54 | 1.66 | 260.6
455 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,6/76 (код 5162) | 590.1 | 85 | 0.251 | 0.242 | 157.54 | 1.66 | 219.3
456 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-16,6/167 (код 5419) | 406.5 | 85 | 0.529 | 0.242 | 149.96 | 1.66 | 830
457 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,6/125 (код 5494) | 517.8 | 85 | 0.326 | 0.242 | 159.33 | 1.66 | 534.3
458 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-16,6/82 (код 5530) | 558 | 85 | 0.281 | 0.242 | 150.12 | 1.663 | 283.6
459 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16,7/87 (код 5484) | 574.2 | 85 | 0.266 | 0.241 | 158.16 | 1.67 | 299.1
460 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16,8/92 (код 5461) | 563.7 | 85 | 0.277 | 0.241 | 156.36 | 1.68 | 327.3
461 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-16,8/91 (код 5501) | 539.9 | 85 | 0.302 | 0.241 | 147.15 | 1.68 | 343.9
462 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16,9/88 (код 5234) | 567.1 | 85 | 0.275 | 0.241 | 157.17 | 1.694 | 323.4
463 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-16,9/81 (код 5303) | 578.8 | 85 | 0.264 | 0.241 | 157.17 | 1.694 | 282
464 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17/85 (код 5137) | 602.7 | 85 | 0.244 | 0.24 | 166.42 | 1.7 | 260.6
465 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17/85 (код 5605) | 602.7 | 85 | 0.244 | 0.24 | 166.47 | 1.7 | 261.8
466 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17/157 (код 5456) | 470.1 | 85 | 0.401 | 0.24 | 163.02 | 1.7 | 756.9
467 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17/190 (код 5457) | 407.8 | 85 | 0.533 | 0.24 | 163.02 | 1.7 | 957.8
468 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17/103 (код 5546) | 364.1 | 85 | 0.599 | 0.252 | 93.52 | 1.41 | 370.1
469 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-17/103 (код 5386) | 533 | 85 | 0.312 | 0.24 | 153.81 | 1.7 | 439.2
470 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-17/92 (код 5329) | 550 | 85 | 0.293 | 0.24 | 153.81 | 1.7 | 372.2
471 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17/72 (код 5429) | 623.7 | 85 | 0.228 | 0.24 | 167.06 | 1.702 | 177.9
472 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17/98 (код 5332) | 579.8 | 85 | 0.264 | 0.24 | 164.4 | 1.704 | 347.5
473 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,1/93 (код 5415) | 596.5 | 85 | 0.25 | 0.24 | 169.01 | 1.71 | 317.9
474 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,1/64 (код 5473) | 638.7 | 85 | 0.218 | 0.24 | 169.01 | 1.71 | 128.4
475 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17,1/134 (код 5299) | 523.9 | 85 | 0.324 | 0.24 | 164.76 | 1.71 | 579.2
476 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17,1/98 (код 5072) | 581.5 | 85 | 0.263 | 0.24 | 164.76 | 1.71 | 347.5
477 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17,1/84 (код 5363) | 600.1 | 85 | 0.247 | 0.24 | 164.76 | 1.71 | 264.8
478 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,3/134 (код 5550) | 540.1 | 85 | 0.307 | 0.239 | 172.66 | 1.73 | 600.8
479 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,3/131(код 5454) | 547.3 | 85 | 0.299 | 0.239 | 172.66 | 1.73 | 571.5
480 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,3/83 (код 5160) | 618.9 | 85 | 0.234 | 0.239 | 170.43 | 1.732 | 244.3
481 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17,4/199 (код 5238) | 418.9 | 85 | 0.512 | 0.239 | 170.49 | 1.74 | 1001.5
482 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17,4/168 (код 5186) | 478.2 | 85 | 0.393 | 0.239 | 170.49 | 1.74 | 808.3
483 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17,4/94 (код 5481) | 602 | 85 | 0.248 | 0.239 | 170.49 | 1.74 | 322
484 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-17,4/188 (код 5243) | 407.2 | 85 | 0.542 | 0.239 | 161.28 | 1.74 | 951.8
485 | ОКГТ-с-4-192(G.652)-17,4/135 (код 5279) | 446.9 | 85 | 0.45 | 0.239 | 142.87 | 1.74 | 659.3
486 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,5/98 (код 5144) | 615.3 | 85 | 0.238 | 0.239 | 177.53 | 1.748 | 334.1
487 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,5/88 (код 5328) | 631.4 | 85 | 0.226 | 0.239 | 177.53 | 1.748 | 260.6
488 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,6/116 (код 5359) | 589.9 | 85 | 0.26 | 0.238 | 178.35 | 1.76 | 457.7
489 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-17,6/84 (код 5012) | 624.7 | 85 | 0.232 | 0.238 | 171.91 | 1.762 | 248.5
490 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,7/207 (код 5436) | 436.3 | 85 | 0.477 | 0.238 | 182.14 | 1.771 | 1068
491 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,8/200 (код 5055) | 432.9 | 85 | 0.486 | 0.237 | 179.57 | 1.78 | 1053
492 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,8/148 (код 5258) | 538.6 | 85 | 0.314 | 0.237 | 179.57 | 1.78 | 685.4
493 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,8/100 (код 5499) | 613.5 | 85 | 0.242 | 0.237 | 179.57 | 1.78 | 380.1
494 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-17,8/194 (код 5083) | 426.8 | 85 | 0.5 | 0.237 | 174.68 | 1.78 | 1026.8
495 | ОКГТ-с-3-72(G.652)-17,8 /188 (код 5383) | 421 | 85 | 0.514 | 0.237 | 169.79 | 1.78 | 1000.7
496 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,8/89 (код 5113) | 646.6 | 85 | 0.218 | 0.237 | 182.86 | 1.782 | 260.6
497 | ОКГТ-1-48(G.652)-17,9/108 (код 5198) | 609.9 | 85 | 0.246 | 0.237 | 181.9 | 1.794 | 421.9
498 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-18,1/200 (код 5504) | 497.4 | 85 | 0.372 | 0.236 | 184.28 | 1.811 | 892.3
499 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-18,1/124 (код 5469) | 594.9 | 85 | 0.26 | 0.236 | 184.7 | 1.811 | 520.1
500 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-18,1/109 (код 5470) | 616.7 | 85 | 0.242 | 0.236 | 184.7 | 1.811 | 426
501 | ОКГТс-1-48(G.652)-18,2/212 (од 5226) | 443.6 | 85 | 0.469 | 0.236 | 186.52 | 1.82 | 1095.3
502 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-18,4/100 (код 5232) | 643.8 | 85 | 0.224 | 0.235 | 188.75 | 1.838 | 348.4
503 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-18,4/103 (код 5223) | 664 | 85 | 0.211 | 0.235 | 196.56 | 1.844 | 334.1
504 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-18,4/93 (код 5335) | 680.3 | 85 | 0.201 | 0.235 | 196.56 | 1.844 | 260.6
505 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-18,4/79 (код 5424) | 697.9 | 85 | 0.191 | 0.235 | 196.56 | 1.844 | 177.9
506 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-18,4/86 (код 5336) | 675.3 | 85 | 0.204 | 0.235 | 191.2 | 1.844 | 231.8
507 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-18,5/162 (код 5482) | 565.6 | 85 | 0.291 | 0.235 | 191.53 | 1.846 | 719.4
508 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-18,7/93 (код 5255) | 684.4 | 85 | 0.2 | 0.234 | 197.98 | 1.866 | 260.6
509 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-18,7/120 (код 5487) | 610.2 | 85 | 0.252 | 0.234 | 187.8 | 1.871 | 507
510 | ОКГТс-1-48(G.652)-18,7/91 (код 5220) | 672 | 85 | 0.208 | 0.234 | 193.09 | 1.874 | 282
511 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-18,8/215 (код 5290) | 487 | 85 | 0.397 | 0.234 | 198.7 | 1.882 | 1084.7
512 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-18,8/100 (код 5585) | 676.1 | 85 | 0.206 | 0.234 | 198.7 | 1.882 | 316.9
513 | ОКГТс-1-24(G.652)-19,2/171 (код 5145) | 593 | 85 | 0.271 | 0.233 | 210.66 | 1.92 | 821.1
514 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-19,2/232 (код 5158) | 474.6 | 85 | 0.423 | 0.233 | 207.5 | 1.92 | 1218.1
515 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-19,2/193 (код 5483) | 549.1 | 85 | 0.316 | 0.233 | 207.5 | 1.92 | 952.7
516 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-19,2/174 (код 5222) | 583.4 | 85 | 0.28 | 0.233 | 207.5 | 1.92 | 820
517 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-19,2/115 (код 5177) | 675.2 | 85 | 0.209 | 0.233 | 207.5 | 1.92 | 421.9
518 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-19,2/104 (код 5307) | 690.2 | 85 | 0.2 | 0.233 | 207.5 | 1.92 | 348.4
519 | ОКГТ-с-4-192(G.652)-19,2/111 (код 5289) | 608.9 | 85 | 0.257 | 0.233 | 179.89 | 1.92 | 464.7
520 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-19,4/105 (код 5205) | 696.1 | 85 | 0.198 | 0.232 | 208.92 | 1.942 | 348.4
521 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-19,4/94 (код 5261) | 689.2 | 85 | 0.202 | 0.232 | 199.72 | 1.942 | 298.7
522 | ОКГТс-1-48(G.652)-19,5/109 (код 5189) | 704.3 | 85 | 0.194 | 0.232 | 214.98 | 1.952 | 384.2
523 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-20/248 (код 5228) | 504.3 | 85 | 0.384 | 0.23 | 228.21 | 2 | 1337.9
524 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-20/109 (код 5302) | 734.9 | 85 | 0.181 | 0.23 | 225.26 | 2.004 | 348.4
525 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-20,2/101 (код 5262) | 728.9 | 85 | 0.185 | 0.229 | 219.32 | 2.022 | 327.4
526 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-16,1/178 (код 6097) | 383 | 85 | 0.585 | 0.244 | 147.57 | 1.61 | 865.8
527 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,3/206 (код 6067) | 422 | 85 | 0.503 | 0.239 | 171.5604 | 1.73 | 1006.5
528 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,3/207 (код 6068) | 422.4 | 85 | 0.502 | 0.239 | 172.0732 | 1.73 | 1009.1
529 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,4/214 (код 6112) | 428.7 | 85 | 0.489 | 0.239 | 176.7969 | 1.74 | 1036.5
530 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-17,9/220 (код 6099) | 440 | 85 | 0.472 | 0.237 | 183.0177 | 1.79 | 1073.1
531 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-18,1/150 (код 6084) | 447.7 | 85 | 0.459 | 0.236 | 189.085 | 1.81 | 1108.6
532 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-18,1/222 (код 6065) | 442.4 | 85 | 0.47 | 0.236 | 184.6395 | 1.81 | 1085.1
533 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-18,2/123(код 6089) | 630.5 | 85 | 0.232 | 0.236 | 192.0481 | 1.818 | 456.4
534 | ОКГТс-1-24(G.652)-18,4/80 (код 6016) | 693.6 | 85 | 0.193 | 0.235 | 193.8388 | 1.838 | 187.3
535 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-18,7/212 (код 6044) | 528.4 | 85 | 0.336 | 0.234 | 203.3635 | 1.87 | 991.2
536 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-18,9/98(код 6090) | 701.2 | 85 | 0.192 | 0.234 | 204.7357 | 1.89 | 282.7
537 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-19/249 (код 6102) | 476 | 85 | 0.418 | 0.233 | 206.9528 | 1.9 | 1213.2
538 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-19/82 (код 6076) | 711.6 | 85 | 0.187 | 0.233 | 199.0784 | 1.9 | 197
539 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-19,1/241 (код 6058) | 469.5 | 85 | 0.431 | 0.233 | 201.4974 | 1.91 | 1184.6
540 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-19,5/86 (код 6004) | 750 | 85 | 0.171 | 0.232 | 216.5425 | 1.95 | 187.3
541 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-19,5/255 (код 6049) | 483.7 | 85 | 0.411 | 0.232 | 211.6494 | 1.95 | 1243.1
542 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-19,5/261 (код 6028) | 489.1 | 85 | 0.402 | 0.232 | 216.5425 | 1.95 | 1269.3
543 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-19,5/182 (код 6098) | 627.8 | 85 | 0.244 | 0.232 | 218.8673 | 1.95 | 778.6
544 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-19,5/92(код 6092) | 745.6 | 85 | 0.173 | 0.232 | 218.1974 | 1.95 | 227.2
545 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-19,7/270 (код 6077) | 498.8 | 85 | 0.389 | 0.231 | 223.831 | 1.97 | 1311.9
546 | ОКГТ-с-2-24(G.654C)-19,7/264(код 6094) | 493.7 | 85 | 0.397 | 0.231 | 219.3856 | 1.97 | 1288.4
547 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-19,9/89 (код 6005) | 780 | 85 | 0.16 | 0.23 | 229.5173 | 1.99 | 187.3
548 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20/277 (код 6095) | 507.6 | 85 | 0.379 | 0.23 | 229.6666 | 2 | 1346
549 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,4/285 (код 6109) | 518.2 | 85 | 0.368 | 0.229 | 236.8664 | 2.04 | 1388.6
550 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,4/289 (код 6009) | 521 | 85 | 0.364 | 0.229 | 239.9632 | 2.04 | 1406.3
551 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,4/252 (код 6035) | 584.7 | 85 | 0.289 | 0.229 | 239.9632 | 2.04 | 1174.4
552 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,4/239 (код 6047) | 605 | 85 | 0.27 | 0.229 | 239.9632 | 2.04 | 1097.1
553 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,4/127 (код 6063) | 760.2 | 85 | 0.171 | 0.229 | 239.9632 | 2.04 | 401.6
554 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,4/102 (код 6003) | 793.3 | 85 | 0.157 | 0.229 | 239.9632 | 2.04 | 247.1
555 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-20,4/95 (код 6080) | 788.3 | 85 | 0.159 | 0.229 | 235.07 | 2.04 | 220.9
556 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-20,4/283 (код 6041) | 516.1 | 85 | 0.371 | 0.229 | 235.07 | 2.04 | 1380.1
557 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,8/325 (код 6116) | 539.1 | 85 | 0.344 | 0.228 | 253.8647 | 2.08 | 1487.6
558 | ОКГТс-1-24(G.652)-20,8/107 (код 6001) | 813.7 | 85 | 0.151 | 0.228 | 250.621 | 2.08 | 260.6
559 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-20,9/106 (код 6023) | 826.3 | 85 | 0.147 | 0.227 | 255.2402 | 2.094 | 247.1
560 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-21/309 (код 6030) | 543.8 | 85 | 0.34 | 0.227 | 256.1817 | 2.1 | 1501.1
561 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-21/302 (код 6086) | 538.3 | 85 | 0.347 | 0.227 | 250.8251 | 2.1 | 1472.3
562 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-21/235 (код 6079) | 647.3 | 85 | 0.24 | 0.227 | 250.8251 | 2.1 | 1058.8
563 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-21/303 (код 6061) | 539.8 | 85 | 0.345 | 0.227 | 252.81 | 2.1 | 1481.8
564 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-21/227 (код 6074) | 646.3 | 85 | 0.241 | 0.227 | 246.2696 | 2.104 | 1021.8
565 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-21,1/209 (код 6059) | 699.6 | 85 | 0.206 | 0.227 | 256.6608 | 2.11 | 883.7
566 | ОКГТ-с-1-36(G.652)-21,2/209 (код 6062) | 705.8 | 85 | 0.203 | 0.226 | 259.5173 | 2.12 | 888.4
567 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-21,8/116 (код 6075) | 863.2 | 85 | 0.138 | 0.225 | 273.9239 | 2.18 | 280.3
568 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-21,9/114 (код 6026) | 867.1 | 85 | 0.137 | 0.225 | 274.0753 | 2.186 | 269.3
569 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-21,9/134 (код 6033) | 842.8 | 85 | 0.145 | 0.225 | 274.0753 | 2.186 | 393.3
570 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-21,9/112 (код 6006) | 877.5 | 85 | 0.134 | 0.224 | 278.3969 | 2.192 | 247.1
571 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-21,9/107 (код 6027) | 860.8 | 85 | 0.139 | 0.225 | 268.7188 | 2.186 | 240.4
572 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-22/115 (код 6114) | 888.4 | 85 | 0.131 | 0.224 | 282.8853 | 2.2 | 260.6
573 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-22,5/351 (код 6107) | 592.1 | 85 | 0.299 | 0.223 | 292.0564 | 2.25 | 1711.4
574 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-22,6/341 (код 6070) | 588 | 85 | 0.304 | 0.222 | 288.4617 | 2.26 | 1691.7
575 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-22,6/346 (код 6051) | 591.9 | 85 | 0.3 | 0.222 | 292.6008 | 2.26 | 1715.9
576 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-22,6/119 (код 6024) | 912.8 | 85 | 0.126 | 0.223 | 296.8487 | 2.256 | 260.6
577 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-22,8/278 (код 6104) | 706 | 85 | 0.212 | 0.222 | 294.6419 | 2.28 | 1292.7
578 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-23/366 (код 6025) | 614.8 | 85 | 0.281 | 0.221 | 310.4999 | 2.3 | 1818.9
579 | ОКГТ-с-4-144(G.652)-23,2/278 (код 6105) | 698.5 | 85 | 0.219 | 0.221 | 291.0006 | 2.323 | 1313.7
580 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-23,2/224 (код 6039) | 794.9 | 85 | 0.169 | 0.221 | 299.9914 | 2.32 | 951.8
581 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-23,2/241 (код 6032) | 802 | 85 | 0.166 | 0.221 | 309.1963 | 2.32 | 1001.5
582 | ОКГТ-с-2-96(G.652)-23,4/363 (код 6083) | 613.7 | 85 | 0.285 | 0.22 | 306.6202 | 2.34 | 1802.1
583 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-24,3/351 (код 6056) | 726.6 | 85 | 0.208 | 0.218 | 339.4911 | 2.43 | 1684.1
584 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-24,4/139 (код 6002) | 1009.6 | 85 | 0.108 | 0.218 | 346.8875 | 2.44 | 317.9
585 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-24,5/334(код 6085) | 791.9 | 85 | 0.176 | 0.217 | 348.9139 | 2.45 | 1507.7
586 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-24,6/422 (код 6100) | 665.2 | 85 | 0.25 | 0.217 | 349.4087 | 2.46 | 2046.5
587 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-24,6/419 (код 6101) | 665.2 | 85 | 0.25 | 0.217 | 348.0498 | 2.46 | 2041.1
588 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-24,6/414 (код 6081) | 660 | 85 | 0.254 | 0.217 | 344.0521 | 2.46 | 2017.7
589 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-25,3/448 (код 6110) | 693.5 | 85 | 0.234 | 0.215 | 371.9653 | 2.53 | 2178.5
590 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-25,3/428 (код 6071) | 684.9 | 85 | 0.24 | 0.215 | 367.0934 | 2.532 | 2151.7
591 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-25,4/448(код 6087) | 694.3 | 85 | 0.234 | 0.215 | 372.0753 | 2.54 | 2179.1
592 | ОКГТ-с-2-72(G.652)-25,5/444 (код 6069) | 692.2 | 85 | 0.236 | 0.215 | 369.5494 | 2.55 | 2167.7
593 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-27/428 (код 6072) | 750.3 | 85 | 0.208 | 0.211 | 420.3225 | 2.7 | 2463.1
594 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-28,2/485 (код 6019) | 806.4 | 85 | 0.185 | 0.208 | 455.947 | 2.822 | 2589.6
595 | ОКГТ-1-48(G.652)-28,5/181 (код 6012) | 1214.7 | 85 | 0.082 | 0.208 | 463.0367 | 2.848 | 421.9
596 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-29/302 (код 6045) | 1159.5 | 85 | 0.091 | 0.207 | 487.537 | 2.9 | 1121.2
597 | ОКГТ-с-1-48(G.652)-29,2/588 (код 6073) | 830.8 | 85 | 0.178 | 0.206 | 492.9799 | 2.92 | 2888.1
598 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-29,6/615 (код 6108) | 853.7 | 85 | 0.17 | 0.205 | 510.6983 | 2.96 | 2021.2
599 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-29,9/619 (код 6055) | 858.9 | 85 | 0.169 | 0.205 | 513.8792 | 2.99 | 2039.8
600 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-29,9/624 (код 6060) | 861.4 | 85 | 0.168 | 0.205 | 517.8927 | 2.99 | 2060.8
601 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-30,3/335 (код 6115) | 1215.5 | 85 | 0.085 | 0.204 | 531.9142 | 3.026 | 1255.8
602 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-30,5/637(код 6088) | 883 | 85 | 0.162 | 0.204 | 541.0279 | 3.054 | 3167.9
603 | ОКГТ-с-2-48(G.652)-30,8/629 (код 6106) | 890.5 | 85 | 0.16 | 0.203 | 547.1295 | 3.076 | 3205.7
604 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-30,8/670 (код 6082) | 899.3 | 85 | 0.157 | 0.203 | 555.8903 | 3.08 | 2209.8
605 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-34,2/822 (код 6078) | 1028.8 | 85 | 0.128 | 0.196 | 681.4993 | 3.42 | 2708.8
606 | ОКГТ-с-1-24(G.652)-34,2/436 (код 6064) | 1432.7 | 85 | 0.066 | 0.196 | 681.4993 | 3.42 | 1649.1
Грозозащитные тросы производства ООО "ИНКАБ"
№ п/п | Наименование (марка) грозотроса* | I (максимально допустимый ток), А | T, максимально допустимая температура , °С | R постоянному току при 20 °С, Ом/км | Xвн, Ом/км | Сечение, мм2 | Диаметр троса, см | Масса стали, кг/км | Примечение изготовителя (маркировка Инкаб)
1 | ТК 70 | 474 | 90 | 1.188 | 0.9097 | 72.6 | 1.11 | 482 | ГТК20-0/70-11,1мм-36кА2 ·с-91кН
2 | 11-МЗ-ВОЖ-Н-Р | 474 | 90 | 1.188 | 0.9097 | 72.6 | 1.11 | 482 | ГТК20-0/70-11,1мм-36кА2 ·с-91кН
3 | ПС-70 | 474 | 85 | 1.188 | 0.9097 | 72.6 | 1.13 | 482 | ГТК20-0/70-11,1мм-36кА2 ·с-91кН
4 | ТК-9,1 | 293 | 90 | 1.719 | 0.6498 | 50 | 0.91 | 330 | ГТК20-0/50-9,1мм-18кА2 ·с-64кН
5 | ОКГТ-с-1- 24(G.652D)- 11,7/76 | -* | 85 | 0.832 | -* | 76.3 | 1.17 | 398 | ОКГТ-С-24 G.652D-11,7мм–38кА2с –79кН
6 | ТК 70 | 474 | 90 | 1.188 | 0.9097 | 72.6 | 1.11 | 482 | ГТК20-0/70-11,1мм-36кА2 ·с-91кН
7 | 11-Г-В-ОЖН-Р | 474 | 90 | 1.188 | 0.9097 | 72.6 | 1.11 | 482 | ГТК20-0/70-11,1мм-36кА2 ·с-91кН
8 | С-100 | -* | 90 | 0.849 | -* | 101.7 | 1.32 | 676 | ГТК20-0/100-13,2мм-74кА2 ·с-131кН
9 | ОКГТ-Ц-1- 24-11,5 | -* | 85 | 0.658 | -* | 76 | 1.15 | 282 | ОКГТ-Ц-24 G.652.D-11.5мм-45кА²·с-60кН
10 | МЗ-9,2-ВОЖ-Н-Р | 293 | 90 | 1.719 | 0.6498 | 50 | 0.91 | 330 | ГТК20-0/50-9,1мм-18кА2 ·с-64кН
11 | 11,0-МЗ-ВОЖ-Н-Г | 474 | 90 | 1.188 | 0.9097 | 72.6 | 1.11 | 482 | ГТК20-0/70-11,1мм-36кА2 ·с-91кН
12 | Грозозащитный трос марки ГТК20-0/70-11,1мм-36кА²·с-91кН | 240 | 90 | 1.158 | 1.178 | 75 | 1.11 | 490
13 | ОКГТ-Ц-24 G.652D-11,5мм-37кА²·с-81кН | 270 | 90 | 0.869 | 0.849 | 76 | 1.15 | 412
14 | ОКГТ-С-24 G.652D-11,7мм-38кА²·с-79кН | 280 | 90 | 0.832 | 0.814 | 76.3 | 1.17 | 400
15 | ОКГТ-Ц-А-48 G.652D-10,9мм – 30кА²·с– 67кН | 266 | 90 | 0.919 | 0.836 | 67.7 | 1.09 | 337
*-можно получить только расчетные данные (погрешность +-20%). Для получения точных данных нужно проводить испытания